Муниципальное унитарное предприятие

«УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»

Уссурийского городского округа

692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27, тел./факс (4234) 32-10-33

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ДЛЯ  АБОНЕНТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

УССУРИЙСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

В соответствии со статьями 6, 30.1 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, за исключением жилых домов, многоквартирных домов (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), иных объектов, определенных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, устанавливаются нормативы состава сточных вод.

Нормативы состава сточных вод устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с порядком, установленным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании нормативов допустимых сбросов, установленных для объектов организаций, осуществляющих водоотведение, с учетом эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих водоотведение. Показатели эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих водоотведение, рассчитываются в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно статье 2 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении и водоотведении" при расчете нормативов состава сточных вод (далее по тексту – НССВ) используются следующие понятия:

абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

нормативы состава сточных вод - устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации);

централизованная система водоотведения поселения или городского округа - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения или городского округа;

состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах.

На основании Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 (далее – Постановление № 691),  действующая система водоотведения (канализации) Уссурийского городского округа относится к централизованной системе водоотведения Уссурийского городского округа (постановление администрации Уссурийского городского округа от 31.12.2019 № 3225 «Об актуализации на 2020 год схемы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2013 – 2023 годы»).

Нормативы состава сточных вод устанавливаются едиными для объектов всех абонентов централизованной системы водоотведения.

В Российской Федерации отношения между организациями водопроводно-канализационного хозяйства и абонентами централизованной системы  водоснабжения и (или) водоотведения регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон № 416-ФЗ) и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29,07.2013 № 644 (далее – Правила № 644).

Система договорных отношений между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и ее абонентами в Уссурийском городском округе представлена системой прямых двусторонних отношений – «гарантирующая организация – абонент».

Договоры холодного водоснабжения, договоры водоотведения или единые договоры холодного водоснабжения и водоотведения заключаются между абонентами и МУП «Уссурийск-Водоканал»  в соответствии с типовыми договорами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения".

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона № 416-ФЗ по договору водоотведения:

организация, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять

прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект;

абонент обязуется соблюдать нормативы состава сточных вод и требования к составу и свойствам сточных вод, производить организации, осуществляющей водоотведение, оплату водоотведения, вносить плату за нарушение указанных

нормативов и требований.

Договор водоотведения является публичным договором.

Существенными условиями договора водоотведения являются:

1) предмет договора, режим приема сточных вод;

2) порядок учета принимаемых сточных вод;

3) условия прекращения или ограничения приема сточных вод;

4) места и порядок отбора проб сточных вод, порядок доступа к местам отбора проб представителям организации, осуществляющей водоотведение, или по ее указанию представителям иной организации;

5) порядок декларирования состава и свойств сточных вод (для абонентов, которые обязаны подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод);

6) порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов состава сточных вод и требований к составу и свойствам сточных вод;

7) сроки и порядок оплаты по договору;

8) права и обязанности сторон по договору;

9) ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;

10) порядок урегулирования разногласий, возникающих между сторонами по договору;

11) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения

абонента и организации, осуществляющей водоотведение, определенные по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию этих сетей;

12) порядок обеспечения абонентом доступа представителям организации, осуществляющей водоотведение, или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод в целях определения объема отводимых сточных вод, их состава и свойств;

13) иные условия, установленные правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

ПРАВОВАЯ  ОСНОВА  РАСЧЕТА  И  УТВЕРЖДЕНИЯ  НОРМАТИВОВ  СОСТАВА  СТОЧНЫХ  ВОД  ДЛЯ  ОБЪЕКТОВ  АБОНЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ  ВОДООТВЕДЕНИЯ  Г. УССУРИЙСКА  УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

Нормирование состава сточных вод, отводимых абонентами в

централизованные сети водоотведения, базируется  на следующих основополагающих принципах:

- необходимости соблюдения на выпуске (ах) централизованных систем

водоотведения поселений и городских округов нормативов допустимых сбросов  веществ и микроорганизмов  и общих свойств сточных вод, установленных уполномоченным государственным органом управления использованием  и охраной водного фонда;

- учета фактических параметров очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях.

Правовыми основаниями, регулирующими необходимость разработки и

утверждения нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы, являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2017 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения  и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Порядок исчисления платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, порядок взимания указанной платы, а также порядок уменьшения указанной платы на величину фактически произведенных абонентом затрат на реализацию мероприятий по обеспечению предотвращения превышения нормативов состава сточных вод, включенных в план снижения сбросов регламентируется разделом XV постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения  и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Нормативы состава сточных вод рассчитываются в порядке, определенном разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение, и представляются в орган, уполномоченный на установление нормативов состава сточных вод.

Согласно подпункту 9.1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации  от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится установление нормативов состава сточных вод.

- НОРМАТИВНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

- МУП  «УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»

- НА  СБРОС  СТОЧНЫХ  ВОД  В  ВОДНЫЙ  ОБЪЕКТ

- Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск-Водоканал»

- Уссурийского городского округа  осуществляет сброс сточных вод, поступающих от объектов абонентов Уссурийского городского округа в централизованную систему водоотведения и очистки на городских очистных сооружениях канализации г. Уссурийска, в водный объект – реку Раздольная, в соответствии с имеющейся разрешительной документацией:

- -     Решение о предоставлении водного объекта в пользование (река Раздольная бассейна Японского моря) для сброса сточных вод № 25-20.04.00.004-Р-РСВХ-С-2018-02522/00 от 22.01.2018г. Срок водопользования установлен с 22.01.2018г  по 22.01.2023г.

- -        Нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект – реку Раздольная № 09.07.18.05-07/175, утвержденные приказом Амурского бассейнового водного управления от 09.07.2018г. № 05-07/175, со сроком действия – 08.07.2021г.

- -      Разрешение №47-04/18 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 15.08.2018г., выданное Управлением Росприророднадзора по Приморскому краю, на основании приказа от 15.08.2018 № 276-н, со сроком действия с 15.08.2018г. по 08.07.2021г.

- Утвержденные нормативы допустимых сбросов веществ для МУП «Уссурийск-Водоканал» приведены в таблице 1.

- Таблица 1

| - № - п/п | - Наименование вещества | - Утвержденный норматив - допустимого сброса, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Взвешенные вещества | - 16,25 |
| - 2 | - БПКполное | - 10,01 |
| - 3 | - Аммоний-ион | - 5,08 |
| - 4 | - Нитрат-анион | - 69,8 |
| - 5 | - Нитрит-анион | - 0,08 |
| - 6 | - Фосфаты (Р) | - 1,59 |
| - 7 | - Нефтепродукты | - 0,15 |
| - 8 | - АПАВ | - 0,5 |
| - 9 | - Фенолы | - 0,0021 |
| - 10 | - Железо растворимое | - 0,2 |
| - 11 | - Медь растворимая | - 0,001 |
| - 12 | - Цинк растворимый | - 0,01 |
| - 13 | - Алюминий | - 0,04 |
| - 14 | - Бор | - 0,5 |
| - 15 | - Танины (лигнинсульфоновые кислоты) | - 10,0 |
| - 16 | - Сульфаты | - 100 |
| - 17 | - Хлориды | - 300 |

Согласованные общие свойства сточных вод:

- плавающие примеси (вещества): не допускаются;

- температура (°C): Для водных объектов рыбохозяйственного значения температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более, чем на 5°C, с общим повышением температуры не более, чем до 28°C летом и 8°C зимой в остальных случаях;

- водородный показатель (рН): должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения;

- растворенный кислород: 4-6 мг/дм3;

- минерализация: не более 1000 мг/дм3;

- токсичность воды: сточная вода не должна оказывать острого токсичного действия на тест-объекты.

Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в

водный объект приведен в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Размерность | Допустимое содержание | Утвержденный НДС микроорганизмов, Ед/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не более 100 | Не более 1537,612*106 |
| 2. | Колифаги | БОЕ/100 мг по фагу М2 | Не более 100 | Не более 1537,612*106 |
| 3. | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не более 100 | Не более 1537,612*106 |
| 4. | Возбудители инфекционных заболеваний | Ед. | отсутствие | отсутствие |
| 5. | Жизнеспособные яйца гельминтов | Ед. | отсутствие | отсутствие |
| 6. | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Ед. | отсутствие | отсутствие |

- СВЕДЕНИЯ О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,  ОЧИСТНЫХ  СООРУЖЕНИЙ  КАНАЛИЗАЦИИ, УЧЕТЕ  РАСХОДА  СТОЧНЫХ ВОД

- Г. УССУРИЙСКА

- Централизованная система водоотведения г. Уссурийска является одной технологической зоной  с едиными очистными сооружениями канализации  и выпуском № 1 в водный объект – реку Раздольная.

- Очистные сооружения канализации МУП «Уссурийск-Водоканал»

- города Уссурийска, производительностью 55,0 тыс. м3/сут, предназначены для приема и очистки смешанных сточных вод, поступающих от населения, социальных объектов, промышленных предприятий и прочих хозяйствующих субъектов г. Уссурийска, с. Новоникольска и ближайших сельских населенных пунктов (Утесное, Красный Яр, Баневурово), где отсутствует централизованная система водоотведения и образующиеся сточные воды вывозятся в городскую канализационную сеть спецавтотранспортом, откачивающим стоки из установленных абонентами приемников (накопителей).

- Согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование от

- 22.01.2018г. № 25-20.04.00.004-Р-РСВХ-С-2018-02522/00 объем сброса сточных вод в реку Раздольная не должен превышать 13469,48  тыс. м3/год.

- Фактический расход сточных вод, поступающих на канализационные

- очистные сооружения г. Уссурийска, учитывается расходомером с интегратором акустическим «ЭКО-Р-02» № 7342.

- На выходе очищенных сточных вод с ОСК учет воды ведется ультразвуковым уровнемером Milltronics OCM III: N:PBD/B/2070383.

- ПЕРЕЧЕНЬ  МАКСИМАЛЬНО  ДОПУСТИМЫХ  ЗНАЧЕНИЙ  НОРМАТИВНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ОБЩИХ  СВОЙСТВ  СТОЧНЫХ  ВОД  И  КОНЦЕНТРАЦИЙ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ  В  СТОЧНЫХ  ВОДАХ,  УСТАНОВЛЕННЫХ  В  ЦЕЛЯХ  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  НЕГАТИВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА  РАБОТУ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

- В соответствии с пунктом 111 Правил холодного водоснабжения  и

- водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (далее – Правил № 644), абоненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, установленные настоящими Правилами, в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (в том числе ее отдельных объектов).

- В соответствии с пунктом 113 настоящих Правил сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения, должны соответствовать следующим требованиям:

- запрещается производить сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения, по перечню согласно приложению N 4 к Правилам № 644, в том числе с превышением значений показателей, при превышении которых концентрация загрязняющего вещества в сточных водах является запрещенной, согласно приложению N 4(1) к Правилам № 644.

- значения показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах не должны превышать максимальные допустимые значения показателей и концентраций по перечню согласно приложению N 5.

- Выдержки из приложения № 5 Правил № 644 по отдельным показателям, включенным в нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения,  приведены в таблице 3.

- Таблица 3

| - № п/п | - Наименование веществ (показателей) | - Единица измерения | - Максимальное допустимое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Взвешенные вещества | - мг/дм3 | - 300 |
| - 2. | - БПК5 | - мг/дм3 | - 300 |
| - 3. | - Азот общий | - мг/дм3 | - 50 |
| - 4. | - Фосфор общий | - мг/дм3 | - 12 |
| - 5. | - Нефтепродукты | - мг/дм3 | - 10 |
| - 6. | - Фенолы (сумма) | - мг/дм3 | - 5 |
| - 7. | - Сульфаты | - мг/дм3 | - 1000 |
| - 8. | - Хлориды | - мг/дм3 | - 1000 |
| - 9. | - Алюминий | - мг/дм3 | - 5 |
| - 10. | - Железо | - мг/дм3 | - 5 |
| - 11. | - Медь | - мг/дм3 | - 1 |
| - 12. | - Цинк | - мг/дм3 | - 1 |
| - 13. | - СПАВ анионные | - мг/дм3 | - 10 |
| - 14. | - Водородный показатель | - единиц | - 6-9 |

- НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ  ВОД,  УСТАНОВЛЕННЫЕ  ДЛЯ АБОНЕНТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  ВОДООТВЕДЕНИЯ, В  ЦЕЛЯХ  ОХРАНЫ  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ  ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ

- На основании расчетов, выполненных в соответствии с главой XIII

- постановления Правительства Российской федерации от 29.07.2013г. № 644  «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  в целях охраны водных объектов от загрязнения, установлены следующие нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения г. Уссурийска:

| - № - п/п | - Наименование вещества | - Единицы измерения | - Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов ЦСВ, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Взвешенные вещества | - мг/дм3 | - 168,22 |
| - 2 | - БПКполн | - мг/дм3 | - 185,71 |
| - 3 | - Аммоний-ион | - мг/дм3 | - 50,0 |
| - 4 | - Фосфаты (Р) | - мг/дм3 | - 6,04 |
| - 5 | - Железо раств. | - мг/дм3 | - 0,74 |
| - 6 | - Нефтепродукты | - мг/дм3 | - 3,17 |
| - 7 | - Фенолы | - мг/дм3 | - 0,045 |
| - 8 | - АПАВ | - мг/дм3 | - 8,49 |
| - 9 | - Бор | - мг/дм3 | - 0,51 |
| - 10 | - Лигнинсульфоновые кислоты | - мг/дм3 | - 44,39 |
| - 11 | - Хлориды | - мг/дм3 | - 300,0 |
| - 12 | - Сульфаты | - мг/дм3 | - 100,0 |
| - 13 | - Алюминий | - мг/дм3 | - 0,25 |
| - 14 | - Медь раств. | - мг/дм3 | - 0,022 |
| - 15 | - Цинк раств. | - мг/дм3 | - 0,019 |
| - 16 | - Водородный показатель рН | - ед. рН | - 6-9 |
| - 17 | - Температура | - град. С | - не более 40°С |
| - 18 | - Сточная вода не должна оказывать острого токсичного, взрывоопасного воздействия на централизованные системы водоотведения |  |  |
| 19 | Запрещен сброс радиоактивных веществ свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, медицинских отходов классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасных бактериальных и вирусных загрязнений (I - II групп патогенности (опасности)) |  |  |